## QLWO-Seite 1
Erstellt durch: BR Ing. Michael Tischleritsch NÖ Landesfeuerwehrkommando Version 1.4 - 11.11.2021
Berechnungsblatt - Seite 1 von 2
Objektbezogene Löschwasserbedarfsermittlung nach TRVB 137 / 2021, Anhang B
Firma / Objekt:
Brandabschnitt:
Hinweis zu Projektunterlagen: (Projekt/Plannummer, etc.)
1. Verwendete Bauprodukte, Nutzung, vorhandene Brandschutzeinrichtungen, rechnerische Brandfläche
1.1 Spezifische Löschwasserrate für die immobile Brandbelastung - qLWi
|  | Wände: | [10 empty] | qLWi-Wand | [8 empty] | Fehler
|  |  | Wände einschließlich Dämmung Klasse A2 | [9 empty] | 0 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Wände aus Sandwichpaneelen Gesamtsystem Klasse B | [9 empty] | 0.25 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | Wände aus Baustoffen der Klasse A2 mit Dämmstoffen der Klasse D | [9 empty] | 0.25 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | Wände aus Holz und Holzwerkstoffen der Klasse D mit Dämmstoffen Klasse A2 | [9 empty] | 0.35 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  | Wände aus Sandwichpaneelen Gesamtsystem Klasse C | [9 empty] | 0.35 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  | Außenwandbekleidungen sowie Gesamtsystem von nichttragenden Außenwänden der Klasse C | [9 empty] | 0.35 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  | Wände aus Holz und Holzwerkstoffen der Klasse D | [9 empty] | 0.5 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | oder | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Mischform von Wandsystemen – anteilsmäßige Berechnung oder individuelle Festlegung von qLWi-Wand | [10 empty] | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0
|  | Vorgegebene Wandbauteile (Mehrfachauswahl möglich) ODER Mischform anhaken! | [7 empty] | Ergebniss: |  | qLWi-Wand = |  | l/(m².min)
|  | Decke / Dach: | [10 empty] | qLWi-Decke/Dach
|  |  | Decken/Dächer und Dämmung Klasse A2 | [9 empty] | 0 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Decken/Dächer aus Sandwichpaneelen Gesamtsystem Klasse B | [9 empty] | 0.25 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | Dächer - Gesamtsystem Broof(t1), Untersicht mindestens in Klasse A2 | [9 empty] | 0.25 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | Decken/Dächer aus Holz und Holzwerkstoffen der Klasse D mit Dämmstoffen Klasse A2 | [9 empty] | 0.35 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  | Decken/Dächer aus Sandwichpaneelen Gesamtsystem Klasse C | [9 empty] | 0.35 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  | Decken/Dächer aus Holz und Holzwerkstoffen der Klasse D | [9 empty] | 0.5 | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | oder | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Mischform von Decken/Dachsystemen – anteilsm. Berechnung oder individuelle Festlegung von qLWi-Decke | [10 empty] | l/(m².min) |  |  |  | FALSE | 0
|  | Vorgegebene Deckenbauteile (Mehrfachauswahl möglich) ODER Mischform anhaken! | [7 empty] | Ergebniss: |  | qLWi-Decke/Dach = |  | l/(m².min)
|  | qLWi = qLWi-Wand + qLWi-Decke/Dach = |  |  |  | l/(m².min) | [12 empty] | 0 | 0
1.2 Spezifische Löschwasserrate für die mobile Brandbelastung - qLWm
|  |  | Auswahl aus Tabelle Anhang A der TRVB 137 F /2021: | [14 empty] | 1
|  |  | Nutzung: | Nutzung aus Drop-down Feld (rechts) wählen !
|  |  | Lfd- Nr.: | --- | [7 empty] | qLWm = | --- | l/(m².min)
|  |  | Individuelle Festlegung bzw. anteilsmäßige Ermittlung bei Mischnutzungen: | [16 empty] | 1
Nutzung(en):
|  |  |  | Anteilsmäßige Ermittlung von qLW-m |  |  |  |  | ja |  | nein | qLWm = |  | l/(m².min)
|  |  |  | Gesonderte Berechnung beiliegend |  |  |  |  | ja |  | nein
|  | qLWm = |  | l/(m².min)
1.3 Rechnerische Brandfläche - AB
|  | Brandabschnittsfläche: |  |  |  |  | m² | Bemerkung:
|  | Zu berücksichtigende Brandschutzvorkehrung: | [11 empty] | Rechnerische Brandfläche AB
|  |  | keine wertbare brandschutztechnische Einrichtung vorhanden | [10 empty] | Brandabschnittsfläche |  |  |  |  | 0
|  |  | Automatische Brandmeldeanlage gem. TRVB 123 S mit automatischer Alarmweiterleitung gem. TRVB 114 S | [10 empty] | 2000 | m² |  |  | 4 | 0 | Hinweis: Brandabschnittsfläche kleiner als zulässige rechnerische Brandfläche - Keine Reduzierung durch Brandschutzeinrichtung möglich
|  |  | Betriebsfeuerwehr mit ständigem Bereitschaftsdienst (24/7) - Sicherheitskategorie K 3.2 gem. OIB-RL und automatische Brandmeldeanlage gem. TRVB 123 S mit Alarmweiterleitung zur Betriebsfeuerwehr | [10 empty] | 1200 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Automatische Feuerlöschanlage (z.B. Sprinkleranlage gemäß TRVB 127 S) oder Sauerstoffreduktionsanlage gem. TRVB S 155 und gesicherte, automatische Alarmweiterleitung gem. TRVB 114 S | [10 empty] | 750 | m² |  |  |  | 0
|  | AB = |  | m² | Brandabschnittsfläche oben eingeben! Und Auswahl vorhandene Brandschutzvorkehrung treffen.

## QLWO-Seite 2
[20 empty] | Erstellt durch: BR Ing. Michael Tischleritsch NÖ Landesfeuerwehrkommando |  |  |  | Erstellt durch: BR Ing. Michael Tischleritsch NÖ Landesfeuerwehrkommando Version 1.4 - 11.11.2021
Berechnungsblatt - Seite 2 von 2
Objektbezogene Löschwasserbedarfsermittlung nach TRVB 137 / 2021, Anhang B
Firma / Objekt:
Brandabschnitt:
Hinweis zu Projektunterlagen: (Projekt/Plannr., etc.)
2. Berechnung des Löschwasserbedarfs für den Objektschutz
2.1 Angaben
Allgemeine Nutzung
oder
|  |  |  | Nutzung ist "Lager" oder "Lagerungen in Kundenbereichen von Verkaufsstätten mit einer Lagerguthöhe hL größer 2,5 m" | [20 empty] | 1
[5 empty] | Lagerguthöhe hL = |  |  |  | m
2
2.2 Allgemeine Berechnung - Löschwasserrate für den Objektschutz - QLWO
|  |  | QLWO = ( |  |  | + |  | + |  | ) l/m².min x |  | m² = |  |  |  | l/min |  |  | Eingabe von qLWi/qLWm/AB auf erster Seite fehlt!
2.3 Berechnung für Lagergebäude und Lagerbereiche - Löschwasserrate für den Objektschutz - QLWO
|  |  | QLWO = ( |  |  | + |  | + |  | ) l/m².min x [ |  | m² + |  | 4 | x ( |  | m - | 2.5 | m ) x √ |  | m² ] = | l/min
| QLWO = |  |  |  | l/min
| 2.4. | Löschwasservorrat VLW
Der Löschwasservorrat VLWO ergibt sich für eine Lieferdauer tLO von 90 Minuten wie folgt:
|  |  | VLWO = |  |  | l/min . | 90 | min = |  |  | Liter ~ |  | m³
| VLWO = |  |  |  | m³
| Datum: | [6 empty] | Bearbeiter:

## TRVB137-Anhang1 (hidden)
Spezifische Löschwasserraten verschiedener Nutzungen, Lagerungen, Lagergüter
Nutzung1 | Nutzung | lfd. Nr. gem. TRVB F 137, Anh. A | qLwm [l/(m²min)] | Hu [MJ/kg]
--- | Nutzung aus Drop-down Feld (rechts) wählen ! | --- | ---
Abstellraum für diverse Waren - Lfd.Nr. 1 | Abstellraum für diverse Waren | 1 | 1.8 | 20.1
Altersheim - Lfd.Nr. 5 | Altersheim | 5 | 1.6 | 13.3
Aluminium, Verarbeitung - Lfd.Nr. 6 | Aluminium, Verarbeitung | 6 | 3.6 | 29.5
Antiquitäten, Verkauf - Lfd.Nr. 7 | Antiquitäten, Verkauf | 7 | 1.5 | 16.4
Apotheke (inkl. Lager) - Lfd.Nr. 8 | Apotheke (inkl. Lager) | 8 | 4.3 | 24.3
Archiv - Lfd.Nr. 9 | Archiv | 9 | 1.2 | 15.9
Armaturen - Lfd.Nr. 10 | Armaturen | 10 | 1.8 | 16.9
Arzneimittel (Grobdurchschnitt) - Lfd.Nr. 11 | Arzneimittel (Grobdurchschnitt) | 11 | 2.8 | 28.9
Arztpraxis - Lfd.Nr. 12 | Arztpraxis | 12 | 2 | 19.2
Asbestwaren - Lfd.Nr. 13 | Asbestwaren | 13 | 0.6 | 6
Asphalt (in Fässern, Blöcken) - Lfd.Nr. 14 | Asphalt (in Fässern, Blöcken) | 14 | 3.8 | 39.8
Ausstellung, Auto- - Lfd.Nr. 15 | Ausstellung, Auto- | 15 | 3 | 25.3
Ausstellung, Gemälde - Lfd.Nr. 16 | Ausstellung, Gemälde | 16 | 1.7 | 18.1
Ausstellung, Maschinen - Lfd.Nr. 17 | Ausstellung, Maschinen | 17 | 1 | 7.5
Ausstellung, Möbel - Lfd.Nr. 18 | Ausstellung, Möbel | 18 | 1.6 | 13.3
Auto, Lackiererei - Lfd.Nr. 19 | Auto, Lackiererei | 19 | 4 | 28.6
Auto, Montage - Lfd.Nr. 20 | Auto, Montage | 20 | 2.1 | 24.4
Auto, Reparaturwerkstätte - Lfd.Nr. 21 | Auto, Reparaturwerkstätte | 21 | 2.5 | 27.9
Auto, Garagen - Lfd.Nr. 22 | Auto, Garagen | 22 | 3 | 25.3
Autozubehör - Lfd.Nr. 23 | Autozubehör | 23 | 1.7 | 19
Backwaren, Großbäckerei - Lfd.Nr. 24 | Backwaren, Großbäckerei | 24 | 1.8 | 16.5
Bank, Schalterhalle - Lfd.Nr. 25 | Bank, Schalterhalle | 25 | 1.6 | 13.3
Bastgewebe - Lfd.Nr. 26 | Bastgewebe | 26 | 0.6 | 15.7
Besen (H) - Lfd.Nr. 29 | Besen (H) | 29 | 1.5 | 19
Besteck - Lfd.Nr. 30 | Besteck | 30 | 1 | 7.5
Bettfedernreinigung - Lfd.Nr. 33 | Bettfedernreinigung | 33 | 2.5 | 19.4
Bibliothek - Lfd.Nr. 34 | Bibliothek | 34 | 0.8 | 13.8
Bijouteriewaren (Schmuck) - Lfd.Nr. 35 | Bijouteriewaren (Schmuck) | 35 | 1.6 | 15.6
Bijouteriewaren, Verkauf - Lfd.Nr. 36 | Bijouteriewaren, Verkauf | 36 | 1.5 | 16.3
Bilderrahmen - Lfd.Nr. 37 | Bilderrahmen | 37 | 1.7 | 15.5
Bitumenaufbereitung - Lfd.Nr. 38 | Bitumenaufbereitung | 38 | 3.8 | 38.7
Blech, Blechwaren - Lfd.Nr. 39 | Blech, Blechwaren | 39 | 1.1 | 7.5
Blechwaren, Auslieferung - Lfd.Nr. 40 | Blechwaren, Auslieferung | 40 | 1.1 | 7.5
Bleistifte (H) - Lfd.Nr. 41 | Bleistifte (H) | 41 | 2.1 | 18.7
Bodenbeläge, brennbare (H) - Lfd.Nr. 43 | Bodenbeläge, brennbare (H) | 43 | 2 | 27.3
Bodenbeläge, Verkauf - Lfd.Nr. 44 | Bodenbeläge, Verkauf | 44 | 1.5 | 24.4
Bodenpflegemittel (H) - Lfd.Nr. 45 | Bodenpflegemittel (H) | 45 | 4.5 | 40.1
Bonbons (H) - Lfd.Nr. 46 | Bonbons (H) | 46 | 3.9 | 23
Bonbons, Wicklerei, Verpackung - Lfd.Nr. 47 | Bonbons, Wicklerei, Verpackung | 47 | 3.2 | 21.4
Boote, Holz (H) - Lfd.Nr. 48 | Boote, Holz (H) | 48 | 1.6 | 15.1
Boote, Kunststoff (H) - Lfd.Nr. 49 | Boote, Kunststoff (H) | 49 | 2.5 | 22.9
Brauerei - Lfd.Nr. 50 | Brauerei | 50 | 1.7 | 13.8
Buchbinderei - Lfd.Nr. 51 | Buchbinderei | 51 | 1.4 | 16.8
Bücher siehe Bibliothek - Lfd.Nr. 52 | Bücher siehe Bibliothek | 52
Bücher, Verkauf - Lfd.Nr. 53 | Bücher, Verkauf | 53 | 1.2 | 15.5
Büro - Lfd.Nr. 54 | Büro | 54 | 1.4 | 14.8
Büromaschinen (H) - Lfd.Nr. 55 | Büromaschinen (H) | 55 | 1.7 | 18.4
Büromaschinen, Verkauf - Lfd.Nr. 56 | Büromaschinen, Verkauf | 56 | 1.7 | 18.4
Büromaterial - Lfd.Nr. 57 | Büromaterial | 57 | 1.4 | 16.6
Bürstenwaren (H) - Lfd.Nr. 58 | Bürstenwaren (H) | 58 | 1.7 | 18.1
Celluloid (H) - Lfd.Nr. 59 | Celluloid (H) | 59 | 9 | 17
Chemische Reinigung - Lfd.Nr. 60 | Chemische Reinigung | 60 | 3 | 27.7
Dachpappe (H) - Lfd.Nr. 61 | Dachpappe (H) | 61 | 2.1 | 20.8
Datenverarbeitung - Lfd.Nr. 62 | Datenverarbeitung | 62 | 1.5 | 17
Dispersionsfarben (H) - Lfd.Nr. 63 | Dispersionsfarben (H) | 63 | 3 | 4.7
Draht (isoliert) (H) - Lfd.Nr. 64 | Draht (isoliert) (H) | 64 | 1.5 | 18.7
Drogeriewaren, Verkauf - Lfd.Nr. 66 | Drogeriewaren, Verkauf | 66 | 3.3 | 19.1
Druckfarben (H) - Lfd.Nr. 67 | Druckfarben (H) | 67 | 3.3 | 24.9
Drucksachen, Auslieferung - Lfd.Nr. 69 | Drucksachen, Auslieferung | 69 | 1.1 | 16.3
Drucksachen, Maschinensaal - Lfd.Nr. 70 | Drucksachen, Maschinensaal | 70 | 1.8 | 19.4
Drucksachen, Packerei - Lfd.Nr. 71 | Drucksachen, Packerei | 71 | 1 | 17
Drucksachen, Setzerei - Lfd.Nr. 72 | Drucksachen, Setzerei | 72 | 1.8 | 13.3
Düngemittel siehe Kunstdünger - Lfd.Nr. 73 | Düngemittel siehe Kunstdünger | 73
Einkaufszentren - Lfd.Nr. 75 | Einkaufszentren | 75 | 1.8 | 16.6
Eisenwarengeschäft - Lfd.Nr. 76 | Eisenwarengeschäft | 76 | 1.4 | 14.1
Eiweiß (H) - Lfd.Nr. 77 | Eiweiß (H) | 77 | 3.4 | 35.2
Elektriker-Werkstätte - Lfd.Nr. 78 | Elektriker-Werkstätte | 78 | 2.3 | 18.5
Elektroapparate (H) - Lfd.Nr. 79 | Elektroapparate (H) | 79 | 1.7 | 18.4
Elektroapparate, Reparatur - Lfd.Nr. 80 | Elektroapparate, Reparatur | 80 | 2.1 | 18.1
Elektromotoren (H) - Lfd.Nr. 82 | Elektromotoren (H) | 82 | 2.3 | 18.5
Elektronische Geräte (H) - Lfd.Nr. 83 | Elektronische Geräte (H) | 83 | 1.9 | 18.8
Elektrische Geräte, Reparatur - Lfd.Nr. 84 | Elektrische Geräte, Reparatur | 84 | 2.1 | 18.1
Espresso - Lfd.Nr. 86 | Espresso | 86 | 1.8 | 18
Essig (H) - Lfd.Nr. 87 | Essig (H) | 87 | 2.8 | 16.9
Fahrräder (H) - Lfd.Nr. 90 | Fahrräder (H) | 90 | 2.6 | 19.7
Fahrzeuge (H) - Lfd.Nr. 91 | Fahrzeuge (H) | 91 | 2.2 | 23.8
Fahrzeugreifen (H) - Lfd.Nr. 92 | Fahrzeugreifen (H) | 92 | 2.5 | 23.8
Farben und brennbare Lösungsmittel - Lfd.Nr. 93 | Farben und brennbare Lösungsmittel | 93 | 4.1 | 25
Farben, Mischerei - Lfd.Nr. 94 | Farben, Mischerei | 94 | 3.3 | 21.8
Farben, Verkauf - Lfd.Nr. 95 | Farben, Verkauf | 95 | 2.7 | 20.2
Färbholzextrakte - Lfd.Nr. 96 | Färbholzextrakte | 96 | 3 | 19.9
Faserstoffe, Kunst- fasern - Lfd.Nr. 99 | Faserstoffe, Kunst- fasern | 99 | 1.9 | 16.4
Faserstoffe, Kunstseide (H) - Lfd.Nr. 100 | Faserstoffe, Kunstseide (H) | 100 | 2 | 18.7
Fässer, Holz (H) - Lfd.Nr. 101 | Fässer, Holz (H) | 101 | 1.6 | 14.4
Fässer, Kunststoff (H) - Lfd.Nr. 102 | Fässer, Kunststoff (H) | 102 | 2.1 | 22
Fenster, Holz (H) - Lfd.Nr. 104 | Fenster, Holz (H) | 104 | 1.6 | 17.1
Fernsehapparate (H) - Lfd.Nr. 105 | Fernsehapparate (H) | 105 | 2 | 19.4
Fernsehstudio - Lfd.Nr. 107 | Fernsehstudio | 107 | 1.8 | 18.4
Fette (H) - Lfd.Nr. 108 | Fette (H) | 108 | 3.7 | 32.9
Filmatelier - Lfd.Nr. 110 | Filmatelier | 110 | 1.7 | 18.4
Filme und Platten (H) - Lfd.Nr. 111 | Filme und Platten (H) | 111 | 2 | 21.3
Filze (H) - Lfd.Nr. 112 | Filze (H) | 112 | 2 | 19.3
Filzwaren (H) - Lfd.Nr. 113 | Filzwaren (H) | 113 | 1.4 | 18.3
Fleischwaren (H und Verkauf) - Lfd.Nr. 114 | Fleischwaren (H und Verkauf) | 114 | 2.1 | 20.8
Flugzeuge (H) - Lfd.Nr. 115 | Flugzeuge (H) | 115 | 2.8 | 24.1
Flugzeughallen - Lfd.Nr. 116 | Flugzeughallen | 116 | 4.5 | 30
Folien, Metall- (H) - Lfd.Nr. 118 | Folien, Metall- (H) | 118 | 2.4 | 20.5
Fotoapparate - Lfd.Nr. 119 | Fotoapparate | 119 | 1.9 | 20.2
Fotoatelier - Lfd.Nr. 120 | Fotoatelier | 120 | 1.8 | 16.9
Fotofilme und -platten siehe Filme - Lfd.Nr. 121 | Fotofilme und -platten siehe Filme | 121
Fotogeschäft - Lfd.Nr. 122 | Fotogeschäft | 122 | 1.6 | 16.2
Fruchtsäfte (H) - Lfd.Nr. 125 | Fruchtsäfte (H) | 125 | 1.6 | 12
Funkstationen - Lfd.Nr. 126 | Funkstationen | 126 | 1.9 | 18.8
Furniere (H) - Lfd.Nr. 127 | Furniere (H) | 127 | 1.8 | 17.8
Futtermittel (H) - Lfd.Nr. 128 | Futtermittel (H) | 128 | 2.5 | 24
Galvanik - Lfd.Nr. 129 | Galvanik | 129 | 2.7 | 27.3
Garage siehe Autogarage - Lfd.Nr. 130 | Garage siehe Autogarage | 130
Garderobe, Holzkasten - Lfd.Nr. 131 | Garderobe, Holzkasten | 131 | 1.6 | 17.6
Garderobe, Metallkästen - Lfd.Nr. 132 | Garderobe, Metallkästen | 132 | 1.2 | 18.1
Gasglühkörper (H) - Lfd.Nr. 133 | Gasglühkörper (H) | 133 | 1.9 | 17.4
Gasthaus, Gasthof - Lfd.Nr. 134 | Gasthaus, Gasthof | 134 | 1.7 | 14.6
Gelatine und -waren (H) - Lfd.Nr. 135 | Gelatine und -waren (H) | 135 | 3.3 | 25.2
Gemüse, frisch, Verkauf - Lfd.Nr. 136 | Gemüse, frisch, Verkauf | 136 | 1.3 | 16.4
Getränke, nicht alkoholische (H) - Lfd.Nr. 137 | Getränke, nicht alkoholische (H) | 137 | 1.2 | 12
Getreide-Mühle - Lfd.Nr. 138 | Getreide-Mühle | 138 | 1.8 | 16.5
Gewürze (H) - Lfd.Nr. 139 | Gewürze (H) | 139 | 1.6 | 12
Gips und -waren (H) - Lfd.Nr. 140 | Gips und -waren (H) | 140 | 2 | 17.7
Glas (H) - Lfd.Nr. 141 | Glas (H) | 141 | 1.8 | 13.3
Glaserei (H) - Lfd.Nr. 142 | Glaserei (H) | 142 | 1.7 | 14.4
Glaswaren (H) - Lfd.Nr. 143 | Glaswaren (H) | 143 | 1.6 | 14
Glaswaren, Ätzerei - Lfd.Nr. 144 | Glaswaren, Ätzerei | 144 | 1.8 | 15.2
Glaswaren, Auslieferung - Lfd.Nr. 145 | Glaswaren, Auslieferung | 145 | 2 | 14.8
Glaswaren, Glasbläserei - Lfd.Nr. 146 | Glaswaren, Glasbläserei | 146 | 2 | 14.8
Glaswaren, Glasmalerei - Lfd.Nr. 147 | Glaswaren, Glasmalerei | 147 | 2 | 14.4
Glaswaren, Verkauf - Lfd.Nr. 148 | Glaswaren, Verkauf | 148 | 1.8 | 14.6
Glühlampen (H) - Lfd.Nr. 149 | Glühlampen (H) | 149 | 1.8 | 13.7
Goldschmiedewaren (H) - Lfd.Nr. 150 | Goldschmiedewaren (H) | 150 | 2.1 | 17.2
Gummiwaren (H) - Lfd.Nr. 152 | Gummiwaren (H) | 152 | 3.1 | 32.8
Gummiwaren, Verkauf - Lfd.Nr. 153 | Gummiwaren, Verkauf | 153 | 2.5 | 30.9
Hafnerwaren (H) - Lfd.Nr. 154 | Hafnerwaren (H) | 154 | 1.8 | 13.3
Handschuhe (H) - Lfd.Nr. 155 | Handschuhe (H) | 155 | 1.9 | 18.9
Hartfaserplatten (H) - Lfd.Nr. 156 | Hartfaserplatten (H) | 156 | 1.8 | 13.8
Haushaltsgeräte (H) - Lfd.Nr. 157 | Haushaltsgeräte (H) | 157 | 2 | 20.9
Haushaltsgeräte, Verkauf - Lfd.Nr. 158 | Haushaltsgeräte, Verkauf | 158 | 1.8 | 19.1
Hefe (H) - Lfd.Nr. 160 | Hefe (H) | 160 | 1.6 | 12
Heizraum - Lfd.Nr. 161 | Heizraum | 161 | 3.4 | 34.6
Holzleisten und -stifte (H) - Lfd.Nr. 168 | Holzleisten und -stifte (H) | 168 | 1.7 | 14.4
Holzmehl (H) - Lfd.Nr. 169 | Holzmehl (H) | 169 | 1.9 | 14.6
Holzwaren, Auslieferung - Lfd.Nr. 170 | Holzwaren, Auslieferung | 170 | 1.7 | 15.7
Holzwaren, Banktischlerei - Lfd.Nr. 171 | Holzwaren, Banktischlerei | 171 | 1.8 | 14.8
Holzwaren, Drechslerei - Lfd.Nr. 172 | Holzwaren, Drechslerei | 172 | 1.8 | 15
Holzwaren, Imprägniererei - Lfd.Nr. 173 | Holzwaren, Imprägniererei | 173 | 2.8 | 21.6
Holzwaren, Maschinentischlerei - Lfd.Nr. 174 | Holzwaren, Maschinentischlerei | 174 | 1.9 | 15
Holzwaren, Modelltischlerei - Lfd.Nr. 175 | Holzwaren, Modelltischlerei | 175 | 2 | 15.3
Holzwaren, Sägewerk - Lfd.Nr. 176 | Holzwaren, Sägewerk | 176 | 1.9 | 16.1
Holzwaren, Schleiferei - Lfd.Nr. 177 | Holzwaren, Schleiferei | 177 | 1.8 | 14.7
Holzwaren, Spritzlackiererei - Lfd.Nr. 178 | Holzwaren, Spritzlackiererei | 178 | 2.4 | 17.2
Holzwaren, Trocknerei - Lfd.Nr. 179 | Holzwaren, Trocknerei | 179 | 2.1 | 15.4
Holzwaren, Zimmerei - Lfd.Nr. 180 | Holzwaren, Zimmerei | 180 | 1.8 | 14.7
Holzwaren, Zuschneiderei - Lfd.Nr. 181 | Holzwaren, Zuschneiderei | 181 | 1.8 | 14.4
Hotel, Zimmer - Lfd.Nr. 184 | Hotel, Zimmer | 184 | 1.7 | 15.3
Hotel, Restaurant, Säle - Lfd.Nr. 185 | Hotel, Restaurant, Säle | 185 | 1.7 | 16
Hüte (H) - Lfd.Nr. 186 | Hüte (H) | 186 | 1.6 | 16.4
Hüte, Verkauf - Lfd.Nr. 187 | Hüte, Verkauf | 187 | 1.4 | 17.1
Installateurwerkstatt - Lfd.Nr. 188 | Installateurwerkstatt | 188 | 2 | 20
Jalousien (H) - Lfd.Nr. 189 | Jalousien (H) | 189 | 1.9 | 20.2
Jugendherberge - Lfd.Nr. 190 | Jugendherberge | 190 | 1.6 | 13.8
Kabel (H) - Lfd.Nr. 191 | Kabel (H) | 191 | 1.6 | 17.1
Kaffee-Extrakt (H) - Lfd.Nr. 193 | Kaffee-Extrakt (H) | 193 | 1.6 | 12
Kaffeerösterei - Lfd.Nr. 194 | Kaffeerösterei | 194 | 1.6 | 12
Kakaoprodukte (H) - Lfd.Nr. 195 | Kakaoprodukte (H) | 195 | 3.2 | 21.6
Kalkofen - Lfd.Nr. 196 | Kalkofen | 196 | 1.8 | 13.3
Kantine - Lfd.Nr. 198 | Kantine | 198 | 1.7 | 15.3
Karosserien, Metall- (H) - Lfd.Nr. 199 | Karosserien, Metall- (H) | 199 | 2.5 | 27.7
Karton (H) - Lfd.Nr. 200 | Karton (H) | 200 | 1.5 | 31.7
Kartonagen (H) - Lfd.Nr. 201 | Kartonagen (H) | 201 | 1.3 | 18.4
Kartonagen, Auslieferung - Lfd.Nr. 202 | Kartonagen, Auslieferung | 202 | 1.2 | 14
Kaufhaus siehe Warenhaus - Lfd.Nr. 203 | Kaufhaus siehe Warenhaus | 203
Käse (H) - Lfd.Nr. 204 | Käse (H) | 204 | 1.6 | 12
Keramikwaren (H) - Lfd.Nr. 205 | Keramikwaren (H) | 205 | 1.8 | 13.8
Kerzen (H) - Lfd.Nr. 206 | Kerzen (H) | 206 | 3.6 | 32
Kesselhaus - Lfd.Nr. 207 | Kesselhaus | 207 | 2.1 | 19.2
Kindergarten - Lfd.Nr. 208 | Kindergarten | 208 | 1.6 | 15
Kinderheim - Lfd.Nr. 209 | Kinderheim | 209 | 1.7 | 16
Kinderwagen (H) - Lfd.Nr. 210 | Kinderwagen (H) | 210 | 1.8 | 17.1
Kinderwagen, Verkauf - Lfd.Nr. 211 | Kinderwagen, Verkauf | 211 | 1.8 | 18.9
Kino - Lfd.Nr. 212 | Kino | 212 | 1.8 | 17.3
Kirche - Lfd.Nr. 213 | Kirche | 213 | 1.8 | 13.5
Kisten, hölzerne (H) - Lfd.Nr. 214 | Kisten, hölzerne (H) | 214 | 1.6 | 13.3
Kitte (H) - Lfd.Nr. 215 | Kitte (H) | 215 | 2.1 | 19.3
Klebstoffe (H) - Lfd.Nr. 216 | Klebstoffe (H) | 216 | 3.3 | 24.7
Klischees (H) - Lfd.Nr. 219 | Klischees (H) | 219 | 2.4 | 26
Kondensmilch (H) - Lfd.Nr. 224 | Kondensmilch (H) | 224 | 1.6 | 12
Konditoreiwaren(H) - Lfd.Nr. 225 | Konditoreiwaren(H) | 225 | 2 | 15.2
Konserven (H) - Lfd.Nr. 226 | Konserven (H) | 226 | 1.5 | 12
Korbwaren (Durchschnitt) (H) - Lfd.Nr. 227 | Korbwaren (Durchschnitt) (H) | 227 | 2 | 14.4
Korkstein (H) - Lfd.Nr. 229 | Korkstein (H) | 229 | 1.8 | 16.6
Korkwaren (H) - Lfd.Nr. 230 | Korkwaren (H) | 230 | 1.7 | 15.5
Kosmetika (H) - Lfd.Nr. 231 | Kosmetika (H) | 231 | 3.8 | 21.8
Krankenhaus siehe Spital - Lfd.Nr. 232 | Krankenhaus siehe Spital | 232
Kugellager (H) - Lfd.Nr. 233 | Kugellager (H) | 233 | 1 | 7.4
Kühlhaus - Lfd.Nr. 234 | Kühlhaus | 234 | 2.7 | 26.4
Kühlschränke (H) - Lfd.Nr. 235 | Kühlschränke (H) | 235 | 2 | 21.3
Kunstblumen (H) - Lfd.Nr. 236 | Kunstblumen (H) | 236 | 2 | 18.4
Kunstdünger (H) - Lfd.Nr. 237 | Kunstdünger (H) | 237 | 2.9 | 28.9
Kunstharze (H) - Lfd.Nr. 238 | Kunstharze (H) | 238 | 2.2 | 28.2
Kunstharzplatten (H) - Lfd.Nr. 239 | Kunstharzplatten (H) | 239 | 2.5 | 26.9
Kunstleder (H) - Lfd.Nr. 240 | Kunstleder (H) | 240 | 2.4 | 21.8
Kunstlederwaren (H) - Lfd.Nr. 241 | Kunstlederwaren (H) | 241 | 1.9 | 19.5
Kunststoffe (H) - Lfd.Nr. 243 | Kunststoffe (H) | 243 | 2.1 | 23.1
Kunststoffwaren (H) - Lfd.Nr. 244 | Kunststoffwaren (H) | 244 | 2 | 20.6
Kunststoffwaren, Auslieferung - Lfd.Nr. 245 | Kunststoffwaren, Auslieferung | 245 | 2 | 21.3
Kunststoffwaren, Schweißerei - Lfd.Nr. 247 | Kunststoffwaren, Schweißerei | 247 | 2.6 | 24
Kunststoffwaren, Spritzgießerei - Lfd.Nr. 248 | Kunststoffwaren, Spritzgießerei | 248 | 1.9 | 20.8
Kunststoffwaren, Stanzerei - Lfd.Nr. 249 | Kunststoffwaren, Stanzerei | 249 | 2 | 20.9
Kürschnereiprodukte (H) - Lfd.Nr. 250 | Kürschnereiprodukte (H) | 250 | 2 | 17.9
Kurzwaren, Verkauf - Lfd.Nr. 251 | Kurzwaren, Verkauf | 251 | 1.7 | 18.2
Labor - Lfd.Nr. 252 | Labor | 252 | 2.4 | 18.7
Labor, chemisches - Lfd.Nr. 253 | Labor, chemisches | 253 | 2.7 | 20.5
Lacke (H) - Lfd.Nr. 254 | Lacke (H) | 254 | 3.8 | 25.4
Lacke, Auslieferung - Lfd.Nr. 255 | Lacke, Auslieferung | 255 | 2.6 | 23.6
Lackiererei, Möbel- - Lfd.Nr. 256 | Lackiererei, Möbel- | 256 | 2.5 | 19.5
Lackiererei, Papier- - Lfd.Nr. 257 | Lackiererei, Papier- | 257 | 2.1 | 18.9
Lagerhäuser siehe unter Lagergut - Lfd.Nr. 258 | Lagerhäuser siehe unter Lagergut | 258
Lebensmittel (H) - Lfd.Nr. 266 | Lebensmittel (H) | 266 | 1.3 | 12.6
Lebensmittel, Auslieferung - Lfd.Nr. 267 | Lebensmittel, Auslieferung | 267 | 1.4 | 12.8
Lebensmittel, Rösterei (H) - Lfd.Nr. 269 | Lebensmittel, Rösterei (H) | 269 | 1.6 | 16.3
Lederwaren (H) - Lfd.Nr. 271 | Lederwaren (H) | 271 | 1.7 | 17.7
Lederwaren, Verkauf - Lfd.Nr. 272 | Lederwaren, Verkauf | 272 | 1.4 | 19.3
Lederwaren, Zuschneiderei - Lfd.Nr. 273 | Lederwaren, Zuschneiderei | 273 | 1.9 | 18.9
Leim (H) - Lfd.Nr. 274 | Leim (H) | 274 | 2.3 | 22.5
Leuchtstoffröhren (H) - Lfd.Nr. 275 | Leuchtstoffröhren (H) | 275 | 2.5 | 19.6
Lichtpauseanstalt - Lfd.Nr. 276 | Lichtpauseanstalt | 276 | 1.3 | 16.6
Liköre (H) - Lfd.Nr. 277 | Liköre (H) | 277 | 4.2 | 19.7
Linoleum (H) - Lfd.Nr. 278 | Linoleum (H) | 278 | 2.6 | 27
Maler-Werkstätte - Lfd.Nr. 280 | Maler-Werkstätte | 280 | 2.7 | 19.3
Marmelade (H) - Lfd.Nr. 282 | Marmelade (H) | 282 | 1.8 | 16.3
Maschinen (H) - Lfd.Nr. 284 | Maschinen (H) | 284 | 1 | 7.4
Matratzen (nicht Schaumstoff) (H) - Lfd.Nr. 285 | Matratzen (nicht Schaumstoff) (H) | 285 | 1.8 | 18.2
Mehl (H) - Lfd.Nr. 286 | Mehl (H) | 286 | 1.9 | 16.5
Metallwaren (H) - Lfd.Nr. 288 | Metallwaren (H) | 288 | 1 | 7.4
Metallwaren: Ätzerei, Dreherei, Fräserei - Lfd.Nr. 289 | Metallwaren: Ätzerei, Dreherei, Fräserei | 289 | 1 | 7.4
Metallwaren: Gießerei - Lfd.Nr. 290 | Metallwaren: Gießerei | 290 | 1 | 7.4
Metallwaren: Galvanisiererei - Lfd.Nr. 291 | Metallwaren: Galvanisiererei | 291 | 1 | 7.4
Metallwaren: Härterei - Lfd.Nr. 292 | Metallwaren: Härterei | 292 | 2.7 | 33.8
Metallwaren: Löterei - Lfd.Nr. 293 | Metallwaren: Löterei | 293 | 1 | 7.4
Metallwaren: Schleiferei - Lfd.Nr. 294 | Metallwaren: Schleiferei | 294 | 1 | 7.4
Metallwaren: Schlosserei - Lfd.Nr. 295 | Metallwaren: Schlosserei | 295 | 1.2 | 16.8
Metallwaren: Schmiede, Schweißerei, Spenglerei, Spritzguss - Lfd.Nr. 296 | Metallwaren: Schmiede, Schweißerei, Spenglerei, Spritzguss | 296 | 1 | 7.4
Metallwaren: Spritzlackiererei - Lfd.Nr. 297 | Metallwaren: Spritzlackiererei | 297 | 3.6 | 27.2
Metallwaren: Stanzerei - Lfd.Nr. 298 | Metallwaren: Stanzerei | 298 | 0.6 | 7.4
Metallwaren: Vergolderei - Lfd.Nr. 299 | Metallwaren: Vergolderei | 299 | 0.7 | 7.4
Metallwaren: Verkauf - Lfd.Nr. 300 | Metallwaren: Verkauf | 300 | 1.4 | 14.4
Milchpulver (H) - Lfd.Nr. 301 | Milchpulver (H) | 301 | 1.9 | 16.3
Möbel, Holz- (H) - Lfd.Nr. 303 | Möbel, Holz- (H) | 303 | 1.6 | 14.6
Möbel, Holz-; Lackiererei - Lfd.Nr. 304 | Möbel, Holz-; Lackiererei | 304 | 2.5 | 18.1
Möbel, Stahl- (H) - Lfd.Nr. 305 | Möbel, Stahl- (H) | 305 | 1.3 | 10.4
Möbel, Verkauf - Lfd.Nr. 306 | Möbel, Verkauf | 306 | 1.6 | 13.3
Molkereiprodukte (H) - Lfd.Nr. 307 | Molkereiprodukte (H) | 307 | 1.8 | 17.7
Motorräder (H) - Lfd.Nr. 308 | Motorräder (H) | 308 | 2.3 | 22.4
Mühle siehe Getreidemühle - Lfd.Nr. 309 | Mühle siehe Getreidemühle | 309
Müllverbrennungsanlage (Pyrolyse) - Lfd.Nr. 310 | Müllverbrennungsanlage (Pyrolyse) | 310 | 2.6 | 23.1
Museum - Lfd.Nr. 312 | Museum | 312 | 1.7 | 15.6
Musikalien, Verkauf - Lfd.Nr. 313 | Musikalien, Verkauf | 313 | 1.6 | 15
Musikinstrumente (Holz) (H) - Lfd.Nr. 314 | Musikinstrumente (Holz) (H) | 314 | 2.3 | 16
Nähmaschinen (H) - Lfd.Nr. 315 | Nähmaschinen (H) | 315 | 2 | 19.8
Nähmaschinen, Verkauf - Lfd.Nr. 316 | Nähmaschinen, Verkauf | 316 | 2 | 20.9
Naturharze (H) - Lfd.Nr. 317 | Naturharze (H) | 317 | 2 | 31.9
Neonröhren siehe Leuchtstoffröhren - Lfd.Nr. 318 | Neonröhren siehe Leuchtstoffröhren | 318
Obst siehe Früchte - Lfd.Nr. 320 | Obst siehe Früchte | 320
Öfen und Herde (H) - Lfd.Nr. 321 | Öfen und Herde (H) | 321 | 0.6 | 7.4
Optische Geräte (H) - Lfd.Nr. 323 | Optische Geräte (H) | 323 | 1.8 | 19.2
Packerei, brennbare Waren (allgemein) - Lfd.Nr. 324 | Packerei, brennbare Waren (allgemein) | 324 | 1.7 | 18.8
Packerei, nichtbrennbare Waren - Lfd.Nr. 325 | Packerei, nichtbrennbare Waren | 325 | 1.4 | 14.6
Paletten, hölzerne (H) - Lfd.Nr. 326 | Paletten, hölzerne (H) | 326 | 1.8 | 14.2
Papier (H) - Lfd.Nr. 327 | Papier (H) | 327 | 1.6 | 16.7
Papier, Appretierung - Lfd.Nr. 331 | Papier, Appretierung | 331 | 1.4 | 15.9
Papier, Aufbereitung von Holz- und Zellstoff - Lfd.Nr. 332 | Papier, Aufbereitung von Holz- und Zellstoff | 332 | 1.4 | 16.3
Papier, Ausrüsterei - Lfd.Nr. 333 | Papier, Ausrüsterei | 333 | 1.4 | 15.5
Papierwaren (H) - Lfd.Nr. 334 | Papierwaren (H) | 334 | 1.3 | 16.8
Papierwaren, Verkauf - Lfd.Nr. 335 | Papierwaren, Verkauf | 335 | 1.3 | 15.2
Pappe (H) - Lfd.Nr. 336 | Pappe (H) | 336 | 1.6 | 16.7
Parfümeriewaren (H) - Lfd.Nr. 337 | Parfümeriewaren (H) | 337 | 3.8 | 18.1
Parfümeriewaren, Verkauf - Lfd.Nr. 338 | Parfümeriewaren, Verkauf | 338 | 3.2 | 17.1
Parketten (H) - Lfd.Nr. 339 | Parketten (H) | 339 | 2 | 17.4
Pelze, Verkauf - Lfd.Nr. 340 | Pelze, Verkauf | 340 | 1.9 | 17.7
Pensionat siehe Studentenheim - Lfd.Nr. 341 | Pensionat siehe Studentenheim | 341
Pharmazeutische Erzeugnisse (H) - Lfd.Nr. 342 | Pharmazeutische Erzeugnisse (H) | 342 | 3.1 | 26.3
Pinsel (H) - Lfd.Nr. 343 | Pinsel (H) | 343 | 1.8 | 16.6
Planen, Plachen (H) - Lfd.Nr. 344 | Planen, Plachen (H) | 344 | 1.6 | 18.7
Polstermöbel, ohne Schaumstoffe (H) - Lfd.Nr. 345 | Polstermöbel, ohne Schaumstoffe (H) | 345 | 1.6 | 14.9
Porzellan (H) - Lfd.Nr. 346 | Porzellan (H) | 346 | 1.8 | 13.3
Postamt - Lfd.Nr. 347 | Postamt | 347 | 1.4 | 15.2
Radiostudio - Lfd.Nr. 348 | Radiostudio | 348 | 1.9 | 18.8
Reifen (H) - Lfd.Nr. 349 | Reifen (H) | 349 | 2.8 | 23.5
Reparaturwerkstätte siehe Werkstätte - Lfd.Nr. 350 | Reparaturwerkstätte siehe Werkstätte | 350
Restaurant - Lfd.Nr. 351 | Restaurant | 351 | 1.7 | 16
Riemen (H) - Lfd.Nr. 352 | Riemen (H) | 352 | 2.3 | 19.6
Rohrgewebe (H) - Lfd.Nr. 353 | Rohrgewebe (H) | 353 | 1.6 | 18.4
Röntgeninstitut - Lfd.Nr. 354 | Röntgeninstitut | 354 | 1.8 | 17.1
Säcke, Jute- (H) - Lfd.Nr. 357 | Säcke, Jute- (H) | 357 | 1.5 | 17.3
Säcke, Kunststoff- (H) - Lfd.Nr. 358 | Säcke, Kunststoff- (H) | 358 | 1.9 | 16.8
Säcke, Papier- (H) - Lfd.Nr. 359 | Säcke, Papier- (H) | 359 | 1.3 | 16.3
Salinenprodukte (H) - Lfd.Nr. 360 | Salinenprodukte (H) | 360 | 1.7 | 15
Samen, Verkauf - Lfd.Nr. 361 | Samen, Verkauf | 361 | 1.7 | 15.5
Sattlerei - Lfd.Nr. 362 | Sattlerei | 362 | 2.2 | 18.9
Säuren, anorganische (H) - Lfd.Nr. 363 | Säuren, anorganische (H) | 363 | 1 | 17
Schallplatten (H) - Lfd.Nr. 364 | Schallplatten (H) | 364 | 1.9 | 20.2
Schamottewaren (H) - Lfd.Nr. 365 | Schamottewaren (H) | 365 | 1.9 | 16.6
Schaumstoffe (Durchschnitt) - Lfd.Nr. 366 | Schaumstoffe (Durchschnitt) | 366 | 4.2 | 32.7
Schaumstoffwaren (H) - Lfd.Nr. 368 | Schaumstoffwaren (H) | 368 | 2.9 | 29
Schiffe, Metall (H) - Lfd.Nr. 369 | Schiffe, Metall (H) | 369 | 2 | 18.8
Schiffwaren (H) - Lfd.Nr. 370 | Schiffwaren (H) | 370 | 3.1 | 23.6
Schirme (H) - Lfd.Nr. 371 | Schirme (H) | 371 | 2 | 18.4
Schirme, Verkauf - Lfd.Nr. 372 | Schirme, Verkauf | 372 | 2 | 18.4
Schlachthof - Lfd.Nr. 373 | Schlachthof | 373 | 0.8 | 12
Schleifmittel, - steine - Lfd.Nr. 374 | Schleifmittel, - steine | 374 | 1.8 | 20.6
Schmuck siehe Goldschmiedewaren - Lfd.Nr. 375 | Schmuck siehe Goldschmiedewaren | 375
Schnüre (H) - Lfd.Nr. 376 | Schnüre (H) | 376 | 1.5 | 17.4
Schokolade (H) - Lfd.Nr. 377 | Schokolade (H) | 377 | 3.9 | 22.7
Schokolade, Conchensaal - Lfd.Nr. 378 | Schokolade, Conchensaal | 378 | 4.1 | 25
Schokolade, Wicklerei, Packerei - Lfd.Nr. 379 | Schokolade, Wicklerei, Packerei | 379 | 2.7 | 18.7
Schuhe (H) - Lfd.Nr. 380 | Schuhe (H) | 380 | 2 | 19.3
Schuhe, Auslieferung - Lfd.Nr. 381 | Schuhe, Auslieferung | 381 | 1.8 | 21.9
Schuhe, Verkauf - Lfd.Nr. 382 | Schuhe, Verkauf | 382 | 1.7 | 19.5
Schuhleisten (H) - Lfd.Nr. 383 | Schuhleisten (H) | 383 | 1.8 | 13.3
Schuhpflegemittel - Lfd.Nr. 384 | Schuhpflegemittel | 384 | 3.9 | 26.7
Schule - Lfd.Nr. 386 | Schule | 386 | 1.8 | 16.2
Segelflugzeuge (H) - Lfd.Nr. 387 | Segelflugzeuge (H) | 387 | 2.4 | 18.4
Seifen (H) - Lfd.Nr. 388 | Seifen (H) | 388 | 3.4 | 22.5
Seilbahnstationen - Lfd.Nr. 389 | Seilbahnstationen | 389 | 2.9 | 22.2
Seilerwaren (H) - Lfd.Nr. 390 | Seilerwaren (H) | 390 | 2.2 | 18.7
Seilerwaren, Verkauf - Lfd.Nr. 391 | Seilerwaren, Verkauf | 391 | 2.1 | 18
Selchwaren (H) - Lfd.Nr. 392 | Selchwaren (H) | 392 | 1.1 | 10.8
Senf (H) - Lfd.Nr. 393 | Senf (H) | 393 | 1.5 | 12
Ski (H) - Lfd.Nr. 394 | Ski (H) | 394 | 2 | 19.9
Soda (H) - Lfd.Nr. 395 | Soda (H) | 395 | 2 | 15.9
Spanplatten (H) - Lfd.Nr. 396 | Spanplatten (H) | 396 | 1.7 | 16.8
Spanplattenbeschichtung - Lfd.Nr. 397 | Spanplattenbeschichtung | 397 | 2.2 | 18.8
Speiseeis (H) - Lfd.Nr. 398 | Speiseeis (H) | 398 | 2 | 20.2
Speisefett (H) - Lfd.Nr. 399 | Speisefett (H) | 399 | 3.7 | 33.3
Speisefett, Auslieferung - Lfd.Nr. 400 | Speisefett, Auslieferung | 400 | 3.3 | 29.5
Speiseöl (H) - Lfd.Nr. 401 | Speiseöl (H) | 401 | 3.4 | 34.5
Speiseöl, Auslieferung - Lfd.Nr. 402 | Speiseöl, Auslieferung | 402 | 5.2 | 31.6
Sperrholz (H) - Lfd.Nr. 403 | Sperrholz (H) | 403 | 2 | 21.7
Spiegel (H) - Lfd.Nr. 404 | Spiegel (H) | 404 | 1.7 | 13.8
Spielsalon - Lfd.Nr. 405 | Spielsalon | 405 | 1.9 | 16.6
Spielwaren (H) - Lfd.Nr. 406 | Spielwaren (H) | 406 | 1.8 | 20.2
Spielwaren, Verkauf - Lfd.Nr. 407 | Spielwaren, Verkauf | 407 | 2.2 | 19.1
Spinnereiprodukte, Reisserei - Lfd.Nr. 409 | Spinnereiprodukte, Reisserei | 409 | 1.4 | 19.4
Spinnereiprodukte, Spinnerei - Lfd.Nr. 410 | Spinnereiprodukte, Spinnerei | 410 | 2.1 | 19.1
Spinnereiprodukte, Spulerei - Lfd.Nr. 411 | Spinnereiprodukte, Spulerei | 411 | 2.1 | 19.1
Spinnereiprodukte, Zwirnerei - Lfd.Nr. 413 | Spinnereiprodukte, Zwirnerei | 413 | 2.1 | 19.1
Spirituosen (H) - Lfd.Nr. 414 | Spirituosen (H) | 414 | 3.2 | 21.7
Spirituosen, Verkauf - Lfd.Nr. 415 | Spirituosen, Verkauf | 415 | 3 | 19.7
Spital - Lfd.Nr. 416 | Spital | 416 | 2.2 | 15.7
Sportartikel, Verkauf - Lfd.Nr. 417 | Sportartikel, Verkauf | 417 | 1.7 | 19.1
Stärke (H) - Lfd.Nr. 419 | Stärke (H) | 419 | 1.6 | 16.3
Steinmetzprodukte (H) - Lfd.Nr. 420 | Steinmetzprodukte (H) | 420 | 1.6 | 13.3
Strohgewebe (H) - Lfd.Nr. 422 | Strohgewebe (H) | 422 | 2.1 | 15.2
Studentenheim - Lfd.Nr. 423 | Studentenheim | 423 | 1.6 | 14.4
Supermarkt siehe Einkaufszentren - Lfd.Nr. 424 | Supermarkt siehe Einkaufszentren | 424
Tabakwaren (H) - Lfd.Nr. 426 | Tabakwaren (H) | 426 | 2 | 15.5
Tabakwaren, Verkauf - Lfd.Nr. 427 | Tabakwaren, Verkauf | 427 | 1.9 | 15.5
Tapeten (H) - Lfd.Nr. 431 | Tapeten (H) | 431 | 1.8 | 17
Tapeziererwaren (H) - Lfd.Nr. 432 | Tapeziererwaren (H) | 432 | 2 | 17.3
Teerprodukte (H) - Lfd.Nr. 434 | Teerprodukte (H) | 434 | 3.8 | 35
Teigwaren (H) - Lfd.Nr. 435 | Teigwaren (H) | 435 | 1.8 | 16.6
Teigwaren, Auslieferung - Lfd.Nr. 436 | Teigwaren, Auslieferung | 436 | 1.7 | 16.6
Telefonapparate (H) - Lfd.Nr. 437 | Telefonapparate (H) | 437 | 2 | 20.5
Telefonzentrale - Lfd.Nr. 438 | Telefonzentrale | 438 | 2.1 | 22
Teppiche (H) - Lfd.Nr. 440 | Teppiche (H) | 440 | 2.1 | 19.1
Teppiche, Färberei - Lfd.Nr. 441 | Teppiche, Färberei | 441 | 2.5 | 22
Teppiche, Verkauf - Lfd.Nr. 442 | Teppiche, Verkauf | 442 | 2.1 | 19.5
Textilien, Appretierung - Lfd.Nr. 444 | Textilien, Appretierung | 444 | 2.2 | 25.5
Textilien, Auslieferung - Lfd.Nr. 445 | Textilien, Auslieferung | 445 | 2 | 19.1
Textilien, Beschichtung - Lfd.Nr. 446 | Textilien, Beschichtung | 446 | 2.4 | 15.7
Textilien, Bettwaren (H), Bleicherei, Büglerei - Lfd.Nr. 447 | Textilien, Bettwaren (H), Bleicherei, Büglerei | 447 | 1.7 | 15
Textilien, Decken (Wolle) (H) - Lfd.Nr. 448 | Textilien, Decken (Wolle) (H) | 448 | 2.1 | 18.7
Textilien, Druckerei - Lfd.Nr. 449 | Textilien, Druckerei | 449 | 2.6 | 20.4
Textilien, Färberei - Lfd.Nr. 450 | Textilien, Färberei | 450 | 2.3 | 21
Textilien, Jutewaren (H) - Lfd.Nr. 452 | Textilien, Jutewaren (H) | 452 | 2.2 | 15.9
Textilien, Kleider (H) - Lfd.Nr. 453 | Textilien, Kleider (H) | 453 | 2 | 18.1
Textilien, Näherei - Lfd.Nr. 455 | Textilien, Näherei | 455 | 2.1 | 18.3
Textilien, Packerei - Lfd.Nr. 456 | Textilien, Packerei | 456 | 1.9 | 17.3
Textilien, Seidenwaren (H) - Lfd.Nr. 457 | Textilien, Seidenwaren (H) | 457 | 2.1 | 18.7
Textilien, Stickereiwaren (H) - Lfd.Nr. 459 | Textilien, Stickereiwaren (H) | 459 | 2 | 18.5
Textilien, Strickwaren (H) - Lfd.Nr. 460 | Textilien, Strickwaren (H) | 460 | 2.1 | 18.7
Textilien, Strümpfe (H) - Lfd.Nr. 461 | Textilien, Strümpfe (H) | 461 | 2.4 | 16.6
Textilien, Verkauf - Lfd.Nr. 462 | Textilien, Verkauf | 462 | 2 | 17.9
Textilien, Wasche (H) - Lfd.Nr. 463 | Textilien, Wasche (H) | 463 | 1.6 | 14.9
Textilien, Weberei - Lfd.Nr. 464 | Textilien, Weberei | 464 | 2.1 | 18.7
Textilien, Zuschneiderei - Lfd.Nr. 466 | Textilien, Zuschneiderei | 466 | 2 | 17.9
Theater - Lfd.Nr. 467 | Theater | 467 | 2.1 | 19.7
Tiefkühlwaren (H) - Lfd.Nr. 469 | Tiefkühlwaren (H) | 469 | 1.3 | 12.6
Tinten (H) - Lfd.Nr. 470 | Tinten (H) | 470 | 2.1 | 30.5
Tischlerei siehe Holzwaren, Banktischlerei - Lfd.Nr. 471 | Tischlerei siehe Holzwaren, Banktischlerei | 471
Ton- und Töpferwaren (H) - Lfd.Nr. 472 | Ton- und Töpferwaren (H) | 472 | 1.9 | 16.6
Torf- und Torfprodukte (H) - Lfd.Nr. 473 | Torf- und Torfprodukte (H) | 473 | 0.7 | 17.8
Traktoren (H) - Lfd.Nr. 474 | Traktoren (H) | 474 | 2.8 | 26.5
Transformatoren (H) - Lfd.Nr. 475 | Transformatoren (H) | 475 | 2.3 | 25.5
Transformatoren, Wicklerei - Lfd.Nr. 476 | Transformatoren, Wicklerei | 476 | 1.7 | 16
Transformatorstationen - Lfd.Nr. 477 | Transformatorstationen | 477 | 3.2 | 42
Tresore (H) - Lfd.Nr. 478 | Tresore (H) | 478 | 1 | 7.4
Trockenbatterien (H) - Lfd.Nr. 479 | Trockenbatterien (H) | 479 | 1.1 | 21.6
Trockengemüse (H) - Lfd.Nr. 480 | Trockengemüse (H) | 480 | 2 | 17.3
Türen, Holz- (H) - Lfd.Nr. 481 | Türen, Holz- (H) | 481 | 1.8 | 13.3
Türen, Kunststoff- (H) - Lfd.Nr. 482 | Türen, Kunststoff- (H) | 482 | 2.1 | 20.9
Uhren (H) - Lfd.Nr. 483 | Uhren (H) | 483 | 2.8 | 23.4
Uhren, Reparatur - Lfd.Nr. 484 | Uhren, Reparatur | 484 | 2.4 | 18.5
Uhren, Verkauf - Lfd.Nr. 485 | Uhren, Verkauf | 485 | 1.6 | 15.6
Umspannwerke - Lfd.Nr. 486 | Umspannwerke | 486 | 2.2 | 29.5
Verbandstoffe (H) - Lfd.Nr. 487 | Verbandstoffe (H) | 487 | 2.1 | 17.3
Versandhäuser - Lfd.Nr. 488 | Versandhäuser | 488 | 1.9 | 18.1
Vulkanisieranstalt - Lfd.Nr. 489 | Vulkanisieranstalt | 489 | 5.3 | 44.5
Waagen (H) - Lfd.Nr. 490 | Waagen (H) | 490 | 2 | 18.8
Wachswaren (H) - Lfd.Nr. 492 | Wachswaren (H) | 492 | 3.7 | 32
Wachswaren, Auslieferung - Lfd.Nr. 493 | Wachswaren, Auslieferung | 493 | 3.6 | 32.2
Waffeln (H) - Lfd.Nr. 494 | Waffeln (H) | 494 | 2.2 | 16.2
Waffen (H) - Lfd.Nr. 495 | Waffen (H) | 495 | 2.1 | 19.6
Waffen, Verkauf - Lfd.Nr. 496 | Waffen, Verkauf | 496 | 2.2 | 19.2
Waggons (H) - Lfd.Nr. 497 | Waggons (H) | 497 | 2.2 | 17.7
Wagnereiwaren (H) - Lfd.Nr. 498 | Wagnereiwaren (H) | 498 | 2.1 | 19
Warenhaus (Verkaufsbereich) - Lfd.Nr. 499 | Warenhaus (Verkaufsbereich) | 499 | 2 | 17.8
Wäscherei - Lfd.Nr. 500 | Wäscherei | 500 | 1.9 | 18.1
Waschmaschinen (H) - Lfd.Nr. 501 | Waschmaschinen (H) | 501 | 2 | 22.4
Waschmittel (H) - Lfd.Nr. 502 | Waschmittel (H) | 502 | 3 | 27.3
Watte (H) - Lfd.Nr. 504 | Watte (H) | 504 | 2.1 | 16.7
Weichfaserplatten (H) - Lfd.Nr. 505 | Weichfaserplatten (H) | 505 | 2 | 21.3
Weine, Verkauf - Lfd.Nr. 506 | Weine, Verkauf | 506 | 1.8 | 13.3
Weinkeller - Lfd.Nr. 507 | Weinkeller | 507 | 1.8 | 13.8
Wellkarton (H) - Lfd.Nr. 508 | Wellkarton (H) | 508 | 1.5 | 16.4
Werkstätte, Elektro- - Lfd.Nr. 509 | Werkstätte, Elektro- | 509 | 2.2 | 17.8
Werkstätte, (fein)mechanische - Lfd.Nr. 510 | Werkstätte, (fein)mechanische | 510 | 2.4 | 19
Werkstätte, Reparatur - Lfd.Nr. 511 | Werkstätte, Reparatur | 511 | 2.7 | 19.7
Werkzeuge (H) - Lfd.Nr. 512 | Werkzeuge (H) | 512 | 2.2 | 18.9
Ziegel, Trockenofen mit Holzraum - Lfd.Nr. 518 | Ziegel, Trockenofen mit Holzraum | 518 | 3.6 | 24.3
Ziegel, Trockenraum mit Holzrosten - Lfd.Nr. 520 | Ziegel, Trockenraum mit Holzrosten | 520 | 1.5 | 15.1
Zuckerwaren (H) - Lfd.Nr. 523 | Zuckerwaren (H) | 523 | 2.6 | 15.9
Zündhölzer (H) - Lfd.Nr. 524 | Zündhölzer (H) | 524 | 3.6 | 15.5